Załącznik nr 2 B do SIWZ – Formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

Część 2 – Dostawa wraz z montażem urządzeń OZE

| Lp. | Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu | Zestaw/ szt. | Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent) | Ilość szt./ zestaw | Cena jednostkowa brutto w PLN | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem, Stanowisko (dydaktyczne) montażu, uruchamiania i eksploatacji instalacji kolektora słonecznego wyposażone w: 1) kolektor słoneczny płaski (1 szt.) o powierzchni apertury co najmniej 1,9 m2, 2) zasobnik c.w.u. (zbiornik) o pojemności co najmniej 100 dm3 (1 szt.) z zamontowanymi wymiennikami wężownicowymi do podłączenia obwodu kolektora słonecznego i innego źródła ciepła (np. kotła), 3) stacja pompowa płynu solarnego (1 szt.), 4) elektroniczny sterownik solarny wyposażony w funkcje pomiarowe i regulacyjne, zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji (1 szt.), 5) czujniki temperatury na wyjściu z kolektora oraz na zbiorniku (2 szt.), 6) odpowietrznik automatyczny lub mechaniczny z zaworem odcinającym zamontowany w najwyższym punkcie układu (1 szt.) lub bez zaworu odcinającego, 7) grupa bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami. 8) Oświetlacz halogenowy o mocy ok. 1 kW z możliwością regulacji natężenia światła – 1 kpl. na mobilnym stelażu – 1 szt. ZESTAW TWORZĄCY KOMPLETNĄ INSTALACJĘ Konstrukcja pod kolektory samonośna jak dla montażu na dachu płaskim, Konstrukcja - model połaci dachu z osprzętem do montażu na krokwiach dachu stromego. Opis dodatkowy: Zbiornik zaizolowany pianką poliuretanową z możliwością podłączenia do instalacji c.w.u. Instalacja wypełniona niezamarzającym płynem solarnym, zmontowana w całości na platformie o wymiarach maks. 1,5 m x 2,5 m i wysokości do 2,2 m lub na modelu konstrukcji dachowej. Przewody zaizolowane, urządzenia i przewody zamocowane (z możliwością demontażu) do konstrukcji wsporczej platformy lub modelu dachu. Instalacja, w tym zawory odcinające i zwrotne zabudowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymagane wykonanie platformy z opcją montażu kół z hamulcem (wersja mobilna). Stanowisko wyposażone w części zamienne: kolektor płaski identyczny jak zabudowany (1 szt.) i kolektor próżniowy (1 szt.), możliwy do zamontowania w miejsce kolektora płaskiego. | zestaw |  | 2 |  |  |
| 2. | moduł fotowoltaiczny z kompletną instalacją typu off-grid i sterowaniem, DOSTAWA i MONTAŻ, PIERWSZE URUCHOMIENIE stanowisko autonomiczne, pozwalające na wytworzenie, gromadzenie, i wykorzystywanie energii elektrycznej po podłączeniu do odbiornika. instalacja typu off-grid (bez możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej). Instalacja elektryczna może zostać wykonana w wersji 12V lub 24 V. mobilna konstrukcja stanowiska instalatorskiego wykonana z profili aluminiowych (kółka z blokadą) moduł fotowoltaiczny o powierzchni min. 1,4 m2 (1szt.), zestaw mocowań modułu na dachu skośnym – 1 szt. inwerter DC/AC dopasowany do instalacji – 1 szt. regulator ładowania dopasowany do instalacji – 1 szt. akumulator dostosowany do pracy cyklicznej min. 100Ah/12V – min. 1 szt., dodatkowo dedykowana ładowarka-prostownik sieciowa na 230V oświetlenie LED 12V lub 24 V – 1 szt. rozdzielnica elektryczna – 1 szt. obciążenie rezystancyjne do badania ogniwa, układ pomiarowy – 1 kpl. okablowanie elektryczne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska. oświetlacze halogenowe min. 2 kW z regulacją natężenia oświetlenia - 1 zestaw zapasowy moduł fotowoltaiczny z zestawem mocowań na dachu skośnym – 1 szt. elementy instalacji elektrycznej niezbędne do prawidłowego montażu zestawu fotowoltaicznego – 1 zestaw Dodatkowo komplet elemntów umożliwiających montaż 2 paneli (ze stanowiska dydaktycznego oraz zapasowego) na konstrukcji - modelu dachu stromego drewnianego z pozycji 6 | zestaw |  | 1 |  |  |
| 3. | pompa ciepła wraz z instalacją DOSTAWA i MONTAŻ (fragment instalacji hydraulicznej z elementami zabezpieczającymi, zaworami oraz schematem rodzaj połączeń ustalić z zamawiającym) i sterowaniem - jeden zestaw na warsztaty, Stanowisko (dydaktyczne) montażu, uruchamiania i eksploatacji instalacji sprężarkowej pompy ciepła wyposażone w pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej minimum 1,5 kW do podgrzewania wody (1 szt.), zasilanie jednofazowe, zasobnik wody o pojemności minimum 200 litrów wyposażony w wężownice do połączenia pompy ciepła z instalacją solarną i kotłem na paliwo stałe, obudowa pompy powinna umożliwiać podłączenie kanałów powietrznych, wbudowany dogrzewacz elektryczny, licznik ciepła, licznik energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę. dodatkowo odcinki kanałów powietrznych o średnicy dodstosowanej do przyłączy pompy ciepła prostka długości 4*2,00m kolanka 8szt uchwyty do montażu na ścianie - 1 kpl | zestaw |  | 2 |  |  |
| 4. | kocioł opalany biomasą wraz z instalacją DOSTAWA (fragment instalacji hydraulicznej z elementami zabezpieczającymi, zaworami naczyniem przeponowym itp. oraz schematem, rodzaj połączeń ustalić z zamawiającym) i sterowaniem, Stanowisko (dydaktyczne) eksploatacji instalacji kotła na biomasę wyposażone w kocioł o mocy do 20 kW z podajnikiem biomasy, z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, z podłączeniem do zasobnika ciepła, układ zabezpieczony zgodnie z aktualnymi przepisami. | zestaw |  | 1 |  |  |
| 5. | mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem DOSTAWA, Stanowisko (dydaktyczne) eksploatacji turbiny wiatrowej, zalecane wykonanie turbiny o pionowej osi obrotu z generatorem o mocy do 1 kW wraz z układem umożliwiającym podłączenie do odbiornika w postaci zasobnika wody z wbudowaną grzałką elektryczną i układem do pomiaru i monitorowania wydajności turbiny wiatrowej; stacja pogodowa, pomiar prądu w obwodach wejścia/ wyjścia, liczniki energii elektrycznej i ciepła. Dodatkowo możliwość symulowania pracy turbiny wiatrowej poprzez napęd z silnika jednofazowego z regulacją prędkości obrotowej i możliwością jej odczytu | zestaw |  | 1 |  |  |
| 6. | Cena brutto PLN łącznie [suma z kol. VII] |  |

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

- W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach czy zestawach.

- Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać konkretny oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

- W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).

- Ceny w kolumnach  VI i VII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr VI).

.............................................................

/podpis upełnomocnionego(ych)

przedstawiciela(i)Wykonawcy/